庐山区第二污水处理厂（一期）工艺变更及提标升级改造项目竣工环境保护验收报告

九江诚源水务有限公司

目  录

表一、建设项目基本情况		2

表二、建设项目工程组成		3

表三、建设项目工程分析		7

表四、环保设施建设情况		8

表五、环境保护设施调试效果		9

表六、环评批复落实情况		10

表七、验收结论及建议		12

附表一、关于通过建设项目竣工环境保护验收的通知		46

附表二、项目竣工环境环保验收组意见		48

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 九江市庐山区第二污水处理厂（一期）工艺变更及提标升级改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 九江市诚源水务有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 九江城东港化纤化工产业基地内 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改(√) 迁建 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 污水处理 |  |  |  |  |  |
| 设计污水处理能力 | 每天处理20000吨废水 |  |  |  |  |  |
| 实际污水处理能力 | / |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年04月 |  | 开工时间 |  | —— |  |
| 试生产批准时间 | / |  | 现场监测时间 |  | 2017年02月06日～02月07日 |  |
| 环评报告书 审批部门 | 九江市环境保护局 |  | 环评报告书 编制单位 |  | 江西省环境保护科学研究所 |  |
| 环保设施 设计单位 | / |  | 环保设施 施工单位 |  | 基建：/ 设备安装：/ |  |
| 投资总概算 | 1263.98万元 | 环保投资总概算 |  | 26.2万元 | 比例 | 2.07% |
| 实际总概算 | / | 实际环保投资 |  | / | 比例 | / |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》； - 《中华人民共和国水污染防治法》； - 《中华人民共和国大气污染防治法》； - 《中华人民共和国固体废物污染防治法》； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）； - 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》原国家环境保护总局[2001]第13号令； - 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》； - 《江西省建设项目环境保护条例》。 |  |  |  |  |  |

- 表二  建设项目工程组成

## 一、项目基本情况 项目名称：九江市庐山区第二污水处理厂 拟建地点：九江市濂溪区化纤工业基地，东经116˚07′50.1″，北纬29˚38′27.71″，占地面积：约24亩 建设单位：九江诚源水务有限公司 处理规模：20000t/d 服务范围：化纤工业园区工业废水及周边生活污水。 主要工艺：采用A2/O工艺，尾水采用二氧化氯消毒处理后（本次提标升级改造拟改回原环评设计的紫外线消毒），经污水管网排入鄱阳湖。 排水方式：尾水经消毒后通过约800m管道至污水厂东侧的提升泵站，由提升泵站通过600m管道排入鄱阳湖，排污口距离污水厂直线距离约1200m。项目尾水管道均已建成运行。 项目投资：3750万元。 ## 二、项目建设内容 项目工程建设内容一览表 变更升级后项目设备清单 项目; 环评批复; 实际建成情况/提标升级改造情况; 备注. 变更内容. 污水处理工艺; 格栅+沉砂池+CASS工艺+消毒; 粗、细格栅+沉砂池+A2/O池 +沉淀池+消毒池; 项目已按照A2/O建成试运行。. 设备及构筑物; 隔栅井、沉砂池、CASS反应池、紫外线消池，污泥处理单元; 隔栅井、沉砂池、A2/O、沉淀池、消毒池，污泥处理池; -. 投资; 6026.23万元; 实际建成投资2800万元，升级改造工程投资1263.98万元; -. 消毒方式; 紫外线消毒; 实际建设为二氧化氯消毒，本次升级改造变回紫外线消毒; 升级改造后与环评一致，因此这一内容不作为变更内容评价。. 提标升级改造内容. 排水标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 为了达到理想的处理效果拟新建设催化反应塔、芬顿反应池、混凝池、滤布滤池等构筑物。. 序号; 处理工序; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 预处理工序; 粗格栅井; 现有. 2; 闸门; 1*1m，深8m; 4; 现有. 3; 启闭机; QDA-20; 4; 现有. 4; 粗格栅除污机; B=1m,H=8m; 2; 现有. 5; 进水泵房; 现有. 6; 插板闸门; B=1m,H=4m; 1; 现有. 7; 启闭机; QDA-20; 1; 现有. 8; 起重设备; 1; 现有. 9; 提升泵; WQ900-15-55; 1; 现有. 提升泵（备用）; WQ450-15-37; 1. 10; 流量计; 1; 现有. 11; 电动闸阀; DN=800mm; 1; 现有. 12; 细格栅井; 现有. 13; 回转式细格栅; 1; 现有. 14; 旋流沉砂池; 现有. 15; 排沙泵; XS-4; 2; 现有. 16; 砂水分离器; LSF-280; 1; 现有. 17; 生化处理单元; A2/O池; 现有. 18; 潜水搅拌器; QJB620/480-4/S; 2; 现有. 19; 风机; MFSR-250H; 3; 现有. 20; 曝气器; φ200mm; 3800; 现有. 21; 潜水推流器; QJB2000/52-4/P; 现有. 22; 二沉池; 现有. 23; 刮吸泥机; ZBX-45; 1; 现有. 24; 潜水污泥回流泵; QHB4; 2; 现有. 25; 后续处理单元; 消毒池; 现有. 26; 二氧化氯发生器; 1; 现有（拟改为后续处理的中间水池）. 27; 回用水泵; IS50-32-125; 1; 现有. 28; 污泥池; 现有. 29; 污泥泵; G50-2; 3; 现有. 30; 潜水搅拌机; QJB260/980-1.5/S; 1; 现有. 31; 机房; 现有. 32; 箱式压滤机; 3; 现有. 33; 加药间; 现有. 34; 加药装置; JY-800; 3; 现有. 35; 公用（储存）工程; 在线监测仪器; 2套; 现有. 36; 变压器; 现有. 37; 硫酸储罐; V=50m3; 1; 提标升级改造新增. 38; 过氧化氢储罐; V=50m3; 1; 提标升级改造新增. 39; 硫酸亚铁储罐; V=12.5m3; 2; 提标升级改造新增. 40; 成品石灰储罐; V=25m3; 1; 提标升级改造新增. 41. 42; 后升级改造处理工序; 中间水池; 提标升级改造新增. 43; 中间水池; 8.8×3.0×6.6m; 1; 由现有的原二氧化氯消毒池部分改建而成，用于暂存二沉池出水. 44; 潜水提升泵; Q=450m3/h，N=22kW; 2; 提标升级改造新增. 45; 电磁流量计; 提标升级改造拟新增; 1; 提标升级改造新增. 46; 超声波液位计; 提标升级改造拟新增; 2; 提标升级改造新增. 47; 芬顿反应池; 提标升级改造新增. 48; 催化反应塔; D×H=4.0×6.9m; 2; 提标升级改造新增. 49; 加药计量泵; N=0.37kW; 8; 提标升级改造新增. 50; 曝气搅拌系统; Φ80/Φ50; 1套; 提标升级改造新增. 51; 石灰加药搅拌机; ∅1000mm; 2套. 52; 可移动排水泵; Q=6m3/h; 1; 提标升级改造新增. 53; 立式冲淋洗眼器; 立式复合，压力0.2-0.4Mpa，12~18L/min; 2套; 提标升级改造新增. 54; 在线温度传感器; 量程0-100℃; 1套; 提标升级改造新增. 55; 在线pH计; 量程0-14; 1套; 提标升级改造新增. 56; 在线ORP计; 量程0~1000mV; 1套; 提标升级改造新增. 57; 液位开关; 上、下液位; 4套; 提标升级改造新增. 58; 混凝池; 提标升级改造新增. 59; 混凝池; 13.6×4.8×6.0m; 1; 提标升级改造新增. 60; 絮凝搅拌机; D=3000mm，N=3.0kW; 3; 提标升级改造新增. 61; 在线pH计; 量程0-14；4-20mA输出; 1; 提标升级改造新增. 62; 加药搅拌机; ∅800mm，N=3.0kW; 2; 提标升级改造新增. 63; 加药计量泵; Q=0-1500L/h，P=0.3Mpa，N=0.55kW; 4; 提标升级改造新增. 64; 液位开关; 上、下液位; 2; 提标升级改造新增. 65; 沉淀池; 提标升级改造新增. 66; 沉淀池; Ф45.0×4.6m; 1. 67; 周边传动式刮泥机; ∅45m，周边线速度2～3m/min，N=1.5kW; 1. 68; 潜水污泥泵; Q=100m3/h，H-15m，N=7.5kW; 2. 69; 潜水污泥泵; Q=23m3/h，H-15m，N=2.2kW; 2. 70; 铸铁镶铜方闸门; B×H=0.8×0.8m，配套启闭机N=0.37kW; 1. 71; 超声波液位计; 量程0-7m；4-20mA输出; 1. 72; 滤布滤池. 73; 滤布滤池; 8.5×9.5×4.7（h）m; 1. 74; 转盘过滤器本体; Q=20000m3/d; 1. 75; 铸铁镶铜方闸门; B×H=0.8×0.8m，配套启闭机N=0.37kW; 5. 76; 自控系统; 配套; 1. 77; 标准排口. 78; 标准排口; 12.1×1.9×2.0（h）m; 1. 79; 消毒系统. 80; 紫外线杀菌器; Q=20000m3/d，N=25.6kW; 1. 81; 自控系统; 配套; 1. 项目主要构筑物占地情况 序号; 名称; 数量; 占地面积m2; 建筑面积m2; 备注. 1; 办公楼; 1; 360; 1080; 3F已建. 2; 辅助用房; 1; 553.35; 705.36; 1F，局部2F，已建. 3; 加药间; 1; 54.19; 54.19; 1F已建，含在线监测. 4; 传达室; 1; 32.68; 32.68; 1F已建. 5; 粗隔栅井; 1; 225.53; 57.6; 已建，含在线监测. 6; 细隔栅井和沉砂池; 1; 98.2; -; 已建. 7; A2/O; 1; 4851.88; -; 已建. 8; 二沉池; 1; 1625.97; -; 已建. 9; 消毒池; 1; 270; -; 已建（拟改为中间水池）. 10; 污泥池; 1; 28.26; -; 已建. 11; 在线仪表间; 1; 20.25; 新建. 12; 硫酸亚铁加药间; 1; 54.19; 新建. 13; 其他辅助间; 1; 220.83; 新建. 14; 芬顿反应池; 1; 12.56; 新建. 15; 混凝池; 1; 65.3; 新建. 16; 沉淀池; 1; 490.6; 新建. 17; 滤布滤池; 1; 80.75; 位于其他辅助间内; 新建.

- 表三  建设项目工程分析

工艺流程简述 图1 项目污水处理厂提标升级改造工艺流程图

- 表四 环保设施建设情况

1、废水 本项目主要是企业预处理后的的一般工业废水少量污泥处理单元压滤机滤布废水和滤池滤布反冲洗水及生活污水。区域内废水经污水处理厂处理达到尾水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。尾水最终排入鄱阳湖。 2、废气 项目废气主要为污水处理过程中散发出来的恶臭气体，主要来源于有机物生物降解过程产生的一些还原性有毒有害气态物质，经水解、曝气或自身挥发而逸入环境空气，无组织排放。 3、噪声 项目噪声主要来自鼓风机、高压泵各反洗水泵等设备噪声、经采取鼓风机进、出口加装消声器、设备基础安装减震垫、厂区围墙隔声、距离衰减。 4、固废 工程目前收纳废水量较少，种类较为单一，因此本次提标升级改造过程中固废产生量结合现有污泥产生量的基本上，采用计算方法得出。 工程产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、剩余污泥和厂区的生活垃圾。

- 表五 环境保护设施调试效果

1、废水 提标升级改造后工程基本没有生产性废水外排，只有少量污泥处理单元压滤机滤布废水和滤池滤布反冲洗水，均进入污水处理系统，其余为厂区办公生活污水经化粪池处理后，进入污水处理系统。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准， 2、废气 在由于污水处理厂内有很多污水处理设施均为敞开式水池，所以污水、污泥会逸出部分恶臭物质，主要是氨（NH3）、硫化氢（H2S），为无组织排放。根据对附近居民的调查，对污水厂的恶臭也有所反应，因此结合现有工程存在问题提出如下防治措施： （1）加强绿化； （2）项目污泥堆放在室内，喷洒除臭剂，做到日产日清； （3）加强污水处理厂各处理系统管理，及时清理堆存污泥； （4）尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。 （5）卫生防护距离内不得新建居民住宅、学校、医院及其他敏感性永久建筑物。 3、噪声 工程噪声主要来自各类泵、污泥浓缩机、风机和空压机等机械设备噪声，项目风机和泵类多在室内，部分泵位于水下，在此取房间和污水的的削减量为20 dB（A），敏感点居民已经完成搬离。。 4、固体废物 项目产生的固体废物主要是污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、剩余污泥和厂区的生活垃圾。污泥属危险固废，交由有资质的单位进行处理，栅渣、沉砂与生活垃圾一并送九江市生活垃圾卫生填埋场填埋处置。

- 表六 环评批复落实情况

| 序 号 | 环评批复中要求的环保设施及措施 | 落实情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 为减轻项目周边恶臭排放对周边环境的影响，建设单位应合理规划厂区平面布置。要做好厂区空地，道路俩侧和周围的绿化隔离，降低恶臭对周边环境的影响，污泥脱水间及储泥池等恶臭单元要密闭，定期喷洒植物除臭剂除臭，同时要制定环境监测方案。项目建设运行恶臭排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。 | 已制定环境监测方案，建设单位合理规划厂区平面布置。道路俩侧和周围的绿化隔离，降低恶臭对周边环境的影响。恶臭气体监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准中无组织排放监控浓度限值。 |
| 2 | 废水污染防治。对接纳的工业废水水质应进行认真监测分析，确认其水质指标满足本污水处理厂处理工艺要求后可签订收集处理协议，并根据进场废水水质进一步优化工艺设计参数，确保污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中一级标准的A类标准。 | 经监测分析，废水处理设施出水口各监测因子均符合《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）表4中一级标准的A类标准。 |
| 3 | 噪声污染防治，合理布置高噪声设备，对潜水提升泵、鼓风机、污泥泵等高噪声设备要采取减振、隔声、降噪等措施，从源头上降低噪声，项目投入运行的厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 | 经监测分析，项目厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 |
| 4 | 加强固体废物的管理，项目产生的格栅渣、沉沙与生活垃圾收集后交由环卫部门处理，污水处理厂产生的污泥按危险废物管理，须在试生产期间进行固废属性鉴定，再依据固废性质确定规范的处理处置方案。在厂区内设置足够容积的一般工业固废暂存库和危险废物暂存库，一般工业固体废物暂存库的设计、建设必须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其清单要求：危险库设计、建设运行必须满足《危险废物贮存污染控制标准》及其清单要求。各类固体废物应及时清运，运输应采用密闭车俩，杜绝沿途撒落和流失，防止二次污染。 | 污泥目前存放于暂存库，待鉴定是否属于危险废物后则进一步处理。若鉴定为为一般固体废物将与生活垃圾一起交由市环卫处理，若鉴定为危险废物则按危险废物处理规范处理。 |
| 5 | 严格落实报告书提出的事故防范措施和应急预案，设计备用的电源，防止停电等事故导致的污染。认真落实运营期环保管理制度，加强污水处理设施和线路的日常维护管理，确保正常运行。完善环境风险防范措施和风险应急预案，并报市环保局和庐山区环保局备案。做好硫酸、双氧水等储罐及管道阀门的管理与定期维护，严格落实贮存使用中的管理制度。罐区须设置有效容积不小于总罐区的围堰及泄露的监控系统及报警装置，同时须设置足够容积的硫酸和双氧水备用罐。 | 有完善事故应急预案，但设涉及到化学药品需要备案。危液处理设施不够完善。 |
| 6 | 为了防止废水对地下水的影响，废水输送水管网及 各废水处理池采取防腐。防渗漏措施。污泥暂存场所需落实防雨防渗漏防腐、防流失等污染物防治措施。按要求落实地下水监测井的设置，定期对地下水监测。 | 已建立完善防渗、防腐、防流失措施，同时定期对地下水监测 |
| 7 | 卫生距离防护：项目周边200米范围内无居民点，污水处理厂能够满足卫生防护距离要求 | 防护区的居民已经搬离，拆迁工作已经完成、达到卫生防护距离要求。 |

- 表七 验收结论及建议

验收结论： 项目基本落实了环评报告和环保批复意见中的要求，各项治污措施落实到位，监测方法正确，监测结果达标，同意通过项目验收。 整改与建议 1、建立健全环境保护日程管理和责任制度，确保环保档案齐全。

附表一、关于通过建设项目竣工环境保护验收的通知

附表二、项目竣工环境环保验收组意见

庐山区第二污水处理厂（一期）工艺变更及提标升级改造项目竣工环境环保验收组意见

2017年3月23日，九江市环保局在九江市主持召开了庐山区第二污水处理厂（一期）工艺变更及提标升级改造项目竣工环境保护验收会，参加会议的有庐山区环保局、南昌华标检测技术有限公司（监测单位）、九江市环境科学研究所（环境监理单位）、九江市诚源水务有限公司（建设单位）等单位的代表和专家共15人，会议成立了验收组（名单附后）。验收组成员和与会代表现场检查了设施的运行情况，查看了周边敏感目标，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的报告、监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测的报告，环境监理单位关于该项目环境监理情况的报告，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，并形成验收意见.由于当时卫生防护距离内还有几户民房未拆迁,市环保局意见等拆迁完成后通过验收.2017年12月环境保护部修改了建设工程管理验收管理办法后,市环保局于2018年8月31日完成了该项目噪音和固废验收.2018年9月7日由九江诚源水务有限公司组织了浙江博世华环保科技有限公司(设计单位),南昌华标检测技术有限公司（监测单位）、九江市环境科学研究所（环境监理单位）、江西省环境科学研究院(环评单位)九江市诚源水务有限公司（建设单位）九江华阳建设工程有限公司(施工单位),九江市务实建设监理有限公司(土建监理单位),赣北地质工程勘察院(地勘单位),和专家等共  人（名单附后）,并成立了专家组,（名单附后）。验收组成员和与会代表实地检查了设施的运行情况，查看了周边敏感目标，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的报告、监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，环境监理单位关于该项目环境监理情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，并形成验收意见如下:.

- 项目基本情况：

- 九江市庐山区第二污水处理厂（原名称为九江市姑塘化纤纺织循环经济产业基地综合污水处理厂），位于庐山区化纤工业基地东五路与大唐路东南侧（地理坐标为东经116°07′50.1″，北纬29°38′27.71″），为基地配套污水处理工程，总占地面积52738.5m2(约79.1亩)，一期工程（本项目）占地面积约16000m2（约24亩），建设规模为2万m3/d，采用A2/O池工艺。本项目服务区域包括产业基地内的工业企业的生产废水和职工生活污水，目前主要接受区域内腾马纺织印染和维科针织两家企业的生产生活污水，实际处理规模为6000m2/d。尾水经消毒后通过约800m管道至污水厂东侧的提升泵站，由提升泵通过600m管道排入鄱阳湖，排污口距离污水厂直线距离约1200m。

- 本次提标改造工程主要在一期建设基础上，增设芬顿反应池、混凝池、滤布滤池、紫外消毒，处理规模未发生变化。

- 项目升级改造总投资1263.98万元，其中环保投资约26.2万元，占总投资2.07%。本次提标升级改造新增劳动定员6名，全厂劳动定员42人，年工作天数为365天，三班三运转制，每班连续工作8h。

- 环境保护执行情况

- “三同时”情况

- 2008年9月，建设单位委托九江市环境科学研究所编制了《九江市姑塘化纤纺织循环经济产业基地综合污水处理厂（一期工程）环境影响报告表》（污水厂一期规模为5万t/d，污水处理工艺为CASS工艺，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，去向为鄱阳湖），同年9月，九江市环保局以九环[2008]58号文件同意项目建设。项目于2010年8月开工，2012年4月投入运行。由于采用的处理工艺（A2/O生化处理工艺）及处理规模（2万吨/天）与报告表不符合，建设单位于2012年4月委托原环评单位做了项目环评变更说明，并报九江市局备案，九江市环保局以九环评字[2015]136号对该建设内容进行了竣工环保验收。

- 由于工艺变动及排放标准提升，污水处理厂进行了新的技术改造工作，于2016年04月委托江西省环境科学研究院编制了《九江市庐山区第二污水处理厂（一期）工艺变更及提标升级改造项目环境影响报告书》，2016年07月06日九江市环境保护局以九环评字[2016]69号予以批复，原则上同意该项目建设。

- 建设项目于2016年8月开始动工建设，并于2016年11月完成了建设工程。2016年8月九江诚源水务有限公司委托九江市环境科学研究所承担本项目的环境监理工作，该所于2017年2月提交了环境监理报告。2017年2月九江市环境保护局同意进行验收监测。九江市诚源水务有限公司委托南昌华标检测技术有限公司负责该项目竣工环境保护验收监测，并编制验收监测报告。项目基本执行了环境影响评价及“三同时”制度。

- （2）环境管理和环保制度

- 项目建立了环境保护管理制度，配备专职人员管理负责环保设施的日常监督运营。

- （3）环保设施建设情况

- 经现场检查，工程项目基本按环评文件及批复要求建设了环保措施，监测期间环保设施运行正常。

- 废气治理：项目厂区内均已设置绿化隔离带。

- 废水治理：本项目实际采取的处理工艺与环评及批复中的污水处理工艺一致。建设了污水处理厂水质自动在线监控系统及排放口污水水量自动计量装置、主要水质指标在线监测装置。并在试运行前与九江市环保局监控中心联网。

- 三、验收调查和监测结果

- 以下结果来源于南昌华标检测技术有限公司提供的《检测报告》。

- 废水排放

- 污水处理厂进口废水水质PH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODer）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、石油类、总氮、动植物油、色度、阴离子表面活性剂指标满足污水处理厂接管标准要求，外排口处PH值、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODer）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、石油类、总氮、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准要求。

- 无组织废气排放

- 根据监测结果，厂界四周臭气浓度、氨、硫化氢，均低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准限值。

- 排污口规范化情况

- 企业根据要求在各污染物排放口设置环保图形标志牌，在废水总排口安装了在线流量计、PH计、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮在线监测装置。

- 卫生防护距离内环境敏感点分布情况检查

- 根据现场巡查，项目200米防护区内己拆迁完毕.

- 公众意见调查

- 本次环保验收共调查30名周边群众，调查结果表明：接受调查人员100%赞成该工程建设，83%公众对建成的生产区周围环境现状是满意的。

- 四、验收意见

- 验收组经现场检查，认真审阅相关资料，在充分讨论后认为该项目基本落实了环评要求及批复文件中的各项环保措施，基本符合竣工环保验收条件，原则上同意该项目通过竣工环境保护验收。

- 企业要求

- 进一步加强日常运行维护和管理，完善处理设施运行记录，确保各项污染物长期稳定达标排放。

- 六、验收人员信息（附后）

- 验收组：

- 2018年9月7日